2023年度《净水技术》“供排水企业运行及管理成果专栏”征稿启事

为了更好地促进行业一线技术人员的经验交流，推动我国的供排水行业发展，为水务企业技术人员提供人才培养的通道，打造实用性强、指导性强的权威行业交流平台，中国科技核心期刊《净水技术》特设立“供排水企业运行及管理成果专栏”，对我国水务行业日常生产运营管理中的科技创新、技改创新、应用创新或管理创新进行持续报导。

本专栏与《净水技术》其他栏目均为《净水技术》的正式栏目，执行统一的“三审”流程，参照统一从严的录用和选稿标准。2023年度本专栏拟刊发论文数量为12篇（增刊不包括在内，预计栏目退稿率为50%~70%）。

一、专栏征稿主题

2023年度本专栏征稿主题优先以下几个方面：

1、服务于双碳目标的科技创新或应用创新，包括但不限于水资源再生利用、碳减排、磷回收等；

2、服务于现代化水厂/污水厂的创新评价体系构建与应用；

3、具体应用场景中的智慧水务系统应用与效果分析

其他生产运营管理的投稿原则上择优录用于增刊。

二、专栏征稿要求

1、来稿需为原创，不存在剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投、重复发表等《学术出版规范 期刊学术不端行为界定》（CY/T 174—2019）中明确的学术不端现象，稿件重复率检查结果不得超过10%，来稿主要内容应符合实际生产情况，不存在虚构、夸大等情况。

2、投稿者（第一作者）应为我国供排水行业运营单位相关工程、技术和管理人员，所报道内容须为作者所在单位日常运行管理中的实际生产运营经验，客观展示作者在遇到生产运营问题时分析思考问题的思路、所采用的应对方式以及由此得出的经验。稿件经同行评议，并须满足以下至少一条要求，方可满足最基本的收录条件（收录与否还应综合参考同行评议结论、是否符合征稿主题和是否符合出版计划等）：

（1）稿件所报道的经验和做法具有可复制的典型性，必须对同行技术人员有较好的借鉴参考价值；

（2）稿件在理论、方法、工具、设备或工艺等方面中的至少一个方面应具有创新性，并非简单重复他人工作，或重复验证行业公认的研究结论。

3、投稿应参考《净水技术》通用投稿格式，应具备标题、摘要、关键字、作者、作者单位、第一作者简介和必要的图表，其中标题、摘要、关键字、作者、作者单位和图表名应同时提供英译。稿件要求语句精炼，减少不必要的科普性说明和口语化表述，篇幅应≥5 000字，投稿格式详见我刊投稿系统“投稿模板”文件。

通用投稿格式下载链接：https://cbimg.cnki.net/Editor/2022/0919/zsjs/7bba4d07-8813-49b9-9c85-4cab20e19a69.doc

4、稿件的具体写作要求包括：

（1）“标题部分”写作应简洁、精练，体现本文报道的核心内容和代表性特征，标题的写作应以便于读者检索命中为要。标题部分应中英文对照。

（2）“摘要部分”写作应严格按照背景、方法、结果、结论四要素写作，摘要应为全文的高度浓缩，应尽可能全面展现关键数据、重要结论、核心观点，摘要文字精练，采用第三人称，体现具体“干货”和核心观点，字数不作严格限制，但不应少于200字。摘要部分应中英文对照。

（3）“引言部分”应包括但不限于以下内容：① 行业背景、政策、大数据的表述；② 研究问题的研究进展、前人研究情况、空白和不足；③ 基本研究思路的提出，和本文所介绍内容的简介。

（4）“研究方法”应包括但不限于以下内容：① 研究路线、设计思路等；② 研究所采用的方法、工具、设备、材料。工程类内容应报道项目或工作的的基本情况、所遇生产运行问题的原因分析和拟采用对策的理论可行性分析，所实际采用的技改或管理对策的具体方法（具体的工作内容，包括必要的参数、方法、设备设施等）。

（5）“研究过程与结果部分”应包括但不限于以下内容：① 每个工作环节的过程介绍、定量结果；② 结合定量结果所开展的分析解释等；③ 工程相关应具备效果评估，包括技术性评估和经济性评估。

（6）“结论部分”应包括但不限于以下内容：① 通过研究工作，所取得的最有亮点和创新性的定性结论；② 普遍性参考价值的提炼；③ 后续工作方向展望。

5、稿件所参考的参考文献数量应不少于5篇，且以近3~5年内的文献为主，所参考的文献来源应以国内外具有权威性和行业影响力的期刊为主。中文参考文献应同时提供相应的英文引文格式。

6、全文图表的图名和表名应中英文对照，数据图应具备图例、横纵坐标名和单位，表格应为三线表，表头应单位齐备。

三、专栏投稿方式

作者确保所投稿件满足上述征稿要求后，可于我刊投稿系统进行投稿（https://zsjs.cbpt.cnki.net/），投稿时选择“供排水企业运行及管理成果专栏”栏目。

四、专栏审稿及发表程序

1、编辑部对所投稿件进行初步审读，判断稿件与本刊办刊宗旨、本专栏征稿范围是否匹配；审读稿件的写作体例、写作格式是否与本刊“投稿须知”要求是否匹配；初步评价稿件的科学性、创新性、可参考价值等质量因素，对稿件作出初步的处理意见。

2、对通过初步审读环的稿件，由编辑部组织专家进行同行评议（不少于2位），对稿件的科学性、创新性、可参考价值等进行深入审查，提出处理意见和具体修改意见。

3、对通过同行审读的稿件，由主编进行终审，提出最终处理意见。对符合本年度征稿主题、总体写作质量较高、参考价值较高，创新性或典型性突出的稿件，安排于常规刊期（1~12期）每两个月出版一次的“供排水企业运行及管理成果专栏”出版；对于不完全符合年度征稿主题，但总体写作质量相对较优的稿件，安排于增刊（s1~s2期）的“供排水企业运行及管理成果专栏”出版；对暂不具备录用发表条件的稿件，予以退稿。

4、稿件录用后，作者应及时办理版面费相关手续，签署《版权转让协议》。

5、《净水技术》杂志社按年度出版计划，遵循固定栏目固定篇幅（原则每两期刊载2篇），以及先录用先发表的顺序原则，确定见刊出版时间。如作者对见刊出版时间有特殊要求，请及时与杂志社编辑部联系商议。

五、专栏特色服务

1、稿件出版见刊后，由《净水技术》杂志社向作者寄送当期杂志、作者成果展示册（电子版），并发放稿费。

2、稿件所报道内容具有较好的典型性者，将邀请作者参与上海《净水技术》杂志社“净水万事屋”在线直播平台的相关经验分享节目。

六、“供排水企业运行及管理成果专栏”写作范文参考

# 给水厂针对低浊原水导致铝超标问题的技术控制措施研究

陈  虹,张  亮*,林春敬,陈海松

# （深圳市深水龙岗水务集团有限公司，广东深圳    518055）

摘  要  受地理环境影响，深圳东部地区水库原水呈低浊特征，常规投加聚合氯化铝（PAC）后因缺少聚核，絮凝沉降效果不佳，易导致仅有常规工艺的水厂出水浑浊度及余铝超标，造成供水安全潜在风险。针对上述问题，深圳A水厂采用优化排泥水回收比例，辅助投加石灰，适度提高排泥频次等措施，有效改善了混凝效果，提升了出水水质。长期实践结果表明，在原水平均浑浊度为2 NTU左右时，通过回收排泥水将原水浑浊度提高至10 NTU左右，并联合投加5.0~6.0 mg/L聚合氯化铝（PAC）和1.0~2.0 mg/L石灰时，可使出厂水和管网末梢铝浓度分别降低48.9%和43.1%；浑浊度分别降低10.7%和85.4%，其他各项水质指标均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求。上述结果表明，A水厂采取的一系列措施切实可行，可有效解决出厂水水质中余铝及浑浊度偏高问题，避免出水水质铝超标风险，可为存在同类问题的水厂提供技术借鉴。

关键词  铝    浑浊度    预氧化    聚合氯化铝（PAC）    出厂水

# Research on the Technical Control Measures for the Problem of Aluminum Exceeding Standard Caused by Low Turbidity Raw Water in Water Plant

CHEN Hong, ZHANGLiang*, LIN Chun jing, CHEN Hai song

(ShenShuiLonggang Water Group Co., Ltd., Shenzhen 518055, China)

Abstract   Due to the influence of geographical environment, the raw water of reservoirs in the eastern part of Shenzhen is characterized by low turbidity. Due to the lack of polyaluminum chloride (PAC) after conventional addition, the flocculation and sedimentation effect is not good, which can easily lead to the excess turbidity and residual aluminum in the effluent of water plants with conventional process only, resulting in potential risk of water supply safety. In view of the above problems, Shenzhen A Water Plant adopted measures such as optimizing the recovery ratio of drainage water, supplementing lime, and moderately increasing the drainage frequency, which effectively improved the coagulation effect and the effluent water quality. The long-term practice results show that when the average turbidity of raw water is about 2 NTU, the turbidity of raw water is increased to about 10 NTU by recycling the drainage water, and the aluminum concentration in the factory water and the end of pipe network can be reduced by 48.9% and 43.1% respectively by adding 5.0~6.0 mg/L PAC and 1.0~2.0 mg/L lime. The turbidity was reduced by 10.7% and 85.4%, respectively. The other water quality indexes met the requirements of "Sanitary Standards for Drinking Water" (GB5749-2006). The above results show that A series of measures taken by A Water Plant are practical and feasible, which can effectively solve the problems of residual aluminum and high turbidity in the water quality of the factory and avoid the risk of excessive aluminum in the water quality of the effluent. It can provide technical reference for water plants with similar problems.

Keywords   aluminum    turbidity    oxidation    polyaluminium chloride (PAC)    treated water

1 引言

铝是一种人体非必须微量元素，但有医学研究表明，长期摄入过量的铝会引起营养不良、小儿小头畸形、发育迟缓、老年痴呆、食欲减退、血液和心脑血管等疾病的发生[1-2]，因此严格控制出厂水余铝，是保障水质安全的重要指标之一。

受环境和地理位置影响，深圳东部原水浑浊度常年较低，每年1-3月，受冷空气影响，城镇供水厂原水温度降低，并处于低浊状态，因原水缺少聚核，且水温下降导致颗粒物碰撞概率降低，造成混凝效果差，絮体难以沉降，最终导致出水浑浊度、余铝等参数偏高，影响供水安全。深圳A水厂为原特区外村级水厂，原有工艺设施较落后，经供水规划调整为备用水厂。A水厂1993年建成投产，设计供水能力为3.0×104 m3/d，采用常规水处理工艺，水厂原水取自东部本地水库，在冬季，原水水温下降、低浊现象凸显，水厂使用固态聚合氯化铝（PAC）作为混凝剂，混凝效果欠佳，与其他季节相比，出厂水常有浑浊度及余铝偏高现象，尤其在每年1月左右，出厂水出现余铝偶有超内控标准情况。为应对这一水质风险，A水厂围绕排泥水回用制定一系列强化混凝措施，并取得显著成效。文章总结了该水厂多年应对冬季水温下降后低浊原水的实践经验，以供同行参考。

2原水水质

每年1-3月，深圳东部本地水库原水水温下降并处于低浊状态。其原水水质如表1所示，由表可知，其水质状况良好，浑浊度、水温较低，分别为0.92~2.51 NTU和10.9~21.1℃。本地原水平均浑浊度仅为1.57 NTU。低水温低浑浊度原水导致常规工艺水厂混凝效果不佳，有出水浑浊度和铝含量升高的风险。

表1 原水水质

Tab.1  Raw Water Quality

| 水质指标 | pH值 | 浑浊度 /NTU | 水温 /℃ | 氨氮 /（mg·L-1） | 铁 /（mg·L-1） | 铝 /（mg·L-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质范围 | 6.50~6.90 | 0.92~2.51 | 10.9~21.1 | <0.02~0.13 | <0.05~0.25 | <0.008~0.519 |
| 平均值 | 6.69 | 1.57 | 18.2 | 0.06 | 0.09 | 0.026 |

3出厂水余铝偏高原因分析

原水水温分别为17.1℃、17.5℃、18.0℃，浑浊度分别为1.67 NTU、1.35 NTU和1.82 NTU时，A水厂共出现3次出厂水铝指标超内控标准的情况。措施前铝出水水质最大值如图1所示，由图可知，滤前水、滤后水、出厂水铝含量分别为0.212 mg/L、0.168 mg/L和0.174 mg/L，出厂水铝指标最大时超内控标准0.024 mg/L。

▪▪

图1 措施前铝出水水质指标最大值

Fig.1  Maximum Water Quality Index of Aluminum Effluent before Measures

低水温低浑浊度情况下出厂水余铝偏高的原因主要有以下两方面：

（1）絮凝效果差，聚合氯化铝（PAC）难以沉降。

在原水浑浊度最低仅为0.92 NTU，温度最低达10.9℃条件下，水厂投放的混凝剂聚合氯化铝（PAC）难以完成电荷中和、吸附架桥等过程，成核效果差，由此在混凝沉淀过程中未能彻底反应生成絮体被滤池过滤截留，残留的铝离子进入清水池，造成出厂水余铝偏高。

有研究表明原水中的铝和投加铝盐混凝剂后，经常规水处理工艺混凝-沉淀-过滤-消毒，仍有约11%的铝含量残留于出厂水中，在采用铝盐作为混凝剂的水厂中，其出水铝含量有40%~50%高于原水铝含量的机率，含量可达0.01~2.37 mg/L[3]。

（2）助凝剂成分含铝，溶解铝含量增加。

水厂预处理过程常采用石灰作为助凝剂调节原水pH值和碱度，增强混凝效果。而石灰成分中含铝，溶于水后会增加溶解铝的含量，有造成出厂水余铝含量升高的风险。有研究表明：经石灰成分的测定，石灰本身成分含有铝的化合物，其中Al2O3成分浓度最大值为2.14%，最小值为2.05%。投加石灰后使原水成碱性，增加了铝的溶解度，过量的投加还会增加矾的消耗[4-6]。故水中溶解铝含量与石灰投加量的多少相关。

4 应对措施

一般情况下，改善混凝效果的措施有两类，一是启用高锰酸钾预氧化，通过产生水合二氧化锰改善吸附卷扫能力；二是投加石灰，提高pH值和聚核，压缩双电层并加速絮凝。前者因需投加高锰酸钾，运营费用大幅度提高，后者过度投加将影响聚合氯化铝（PAC）絮凝效果[7-9]。结合A水厂备用水厂定位及原有工艺设施实际情况，单独采用常规的强化混凝措施均不适配。因低浊原水应对问题的核心在于提高聚核含量，可考虑通过回收排泥水，并投加石灰以强化絮凝的方式，改善出水浑浊度及余铝偏高问题。

4.1 回收排泥水，提高原水浑浊度

对于低水温低浑浊度、原水颗粒物粒径小、多为胶体，现有工艺难以形成易沉降大粒径絮体的情况，改善沉淀池效果，提高原水浑浊度可达到去除污染物效果。将滤池反冲洗水、沉淀池排泥水根据原水浑浊度，按照10%~15%的回流比，回流至反应池，提高原水浑浊度，使原水浑浊度由2-5 NTU提高至10 NTU左右，回流污泥作为絮凝剂参与混凝反应，增加胶体颗粒运动和相互碰撞的机率，促进胶体凝聚成核[10]。

4.2 优化药剂投加量，强化助凝效果

措施前，该水厂石灰投加量约为2.8 mg/L，聚合氯化铝投加量约为3.2 mg/L。有研究表明，石灰对胶体微粒有助凝作用且可使混凝剂处于适宜的pH值范围[11-12]。pH值过高不利于混凝反应，易造成溶解性铝离子不能高效利用形成沉淀物，不利于滤前水余铝控制,不适宜的pH值还可能增加矾的消耗。因此，通过烧杯实验，优化得出石灰、聚合氯化铝（PAC）的投加量，以确定实际生产过程中混凝剂、助凝剂的最加投药量，合理优化水处理效果。

最终将石灰投加量确定为3.0 mg/L，聚合氯化铝投加量确定在5.0~6.0 mg/L，此时混凝效果最好，其反应后水处理效果最佳。

4.2.1 确定石灰投加量

石灰投加量优化试验结果如图2所示。由图2(a)可知，随着石灰投加量由1.5 mg/L提高至4.0 mg/L，出水pH值由6.7提高至7.4，反应后pH值均满足国标（GB5749）6.5-8.5的要求；由图2(b)可知，当石灰投加量为2.0 mg/L时，其反应后浑浊度效果最佳，为0.33 NTU。由图2(c)可知，当石灰投加量为1.5~2.0 mg/L时，铝浓度分别为0.046 mg/L和0.048 mg/L。结果表明，当石灰投加量为2.0 mg/L时，浑浊度、余铝值处于理想范围，但pH偏低。因此结合实际工艺停留时间较短，投放过程袋装石灰的耗损，综合考虑其反应后pH值、浑浊度、铝浓度的值最优，水处理效果最好，最终将石灰含量确定为3.0 mg/L作为生产性实验的投加量。。

（a）石灰投加量与pH值的关系

（b）石灰投加量与浑浊度的关系

（c）石灰投加量与铝的关系 图2 十字交叉烧杯是试验确定石灰投加量 Fig.2 Determination of Lime Dosage by Cross Beaker Test

4.2.2 确定聚合氯化铝（PAC）投加量

在确定投加3.0 mg/L石灰后，原水pH值升高至7.8，此时分别投入不同投加量的聚合氯化铝（PAC），确定混凝剂投加量对出厂水铝含量的影响，效果如图3所示。由图3可知，当投加Al2O3含量为28%的聚合氯化铝（PAC）5.8 mg/L左右时最为合理，此时余铝含量最低，为0.072 mg/L。因此，结合实际工艺情况，最终将聚合氯化铝（PAC）投加量控制在5.0~6.0 mg/L。

图3 PAC投加量与铝的关系 Fig.3 Relationship between PAC Dosage and Aluminum

4.3 提高排泥频次，保障沉淀池出水水质

为改善排泥水沉降性能，水厂将沉淀池排泥由常规24h/次强制改为8h/次，以避免沉淀池产生翻泥现象，使泥水更好的分离，增强沉淀效果，保障出水水质。

4.4 提高检测频次，反馈优化工艺参数

为应对低水温低浑浊度原水带来的水质风险，水厂制定《原水水质突变应急预案》，每年1-3月期间，水厂参照烧杯试验结果，结合实际情况将石灰投加量控制在3.0 mg/L左右，聚合氯化铝（PAC）投加量控制在5.0~6.0 mg/L范围内。水质检测人员对水厂原水、过程水、出厂水、管网水进行3次/日的余铝检测，对水厂其他水质指标进行2次/日的早晚监测，并对检测结果进行对比分析，核算出平均值以便及时提供水质信息，作为运行人员调整投药量及应对措施的依据，保障供水水质安全。

5 实践效果

原水温度下降低浑浊度期间，通过回收排泥水，提高原水浑浊度，强化助凝等一系列措施的应对，出厂水余铝及浑浊度偏高的问题得到了全面解决，具体内容如下：

5.1 出水浑浊度

原水温度下降低浑浊度期间，措施前后全过程水浑浊度对比如图4所示。由图4可知，措施后，原水浑浊度提升至10 NTU，除滤后水浑浊度略有上升外，滤前水、出厂水及管网末梢水浑浊度均有明显下降，其中出厂水浑浊度由措施前的0.28 NTU降至0.25 NTU，降低10.7%，管网末梢水浑浊度由0.89 NTU降至0.13 NTU，降低85.4%；出厂水及管网末梢水完全符合水厂内控标准和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限制要求。

图4 措施前后全过程水浑浊度对比

Fig.4  Comparison of Water Turbidity in the Whole Process before and after Measures

5.2 出水余铝含量

原水温度下降低浑浊度期间，措施前后全过程水余铝含量对比如图5所示。由图5可知，滤前、滤后、出厂及管网末梢水余铝含量均大幅度降低，其中出厂水余铝含量由措施前的0.174 mg/L降至0.089 mg/L，降低48.9%，管网末梢水余铝含量由0.204 mg/L降至0.116 mg/L，降低43.1%。出厂水及管网末梢水完全符合水厂内控标准和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006限制要求，实践证明采取的措施合理得当，可有效控制出厂水余铝含量。

图5 措施前后全过程水余铝对比

Fig.5  Comparison of Water Residual Aluminum in the Whole Process before and after Measures

5.3 其他出水指标

目前，我国并没有回用废水运行的规范指导，原水低水温低浑浊度期间，回收排泥水易引起悬浮物、重金属和有机物含量高、生物稳定性差等风险，为考察是否对出水水质造成不利影响，其他原水及出厂水水质参数如表2所示，由表可知，原水中CODMn，氨氮，铁，锰和菌落总数指标均良好，最高值分别为1.42 mg/L、0.07 mg/L、0.16 mg/L、0.07 mg/L和未检出，出厂水均满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）限制要求。该结果说明水厂采取的应对措施科学有效，可保障供水水质安全。

表2 其他出水水质指标

Tab.1  Other Effluent Water Quality Indexes

| 水质参数 | CODMn /（mg·L-1） | 氨氮 /（mg·L-1） | 铁 /（mg·L-1） | 锰 /（mg·L-1） | 菌落总数 /（CFU.mL-1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 1.42 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 64 |
| 出厂水 | 0.72 | <0.02 | <0.05 | <0.05 | 未检出 |
| 出水国标 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | 100 |

6总结

针对原水温度低、浑浊度低，常规工艺条件下出现出水余铝、浑浊度等超标现象，结合水厂实际情况，本文提出了以回收排泥水辅助投加石灰为核心的强化混凝措施，取得较为显著的成效，得到如下结论：

针对每年1-3月本地水库原水呈水温低浑浊度低的特征，混凝反应单元因缺少聚核难以絮凝，易导致出水余铝及浑浊度等偏高的问题，利用排泥水颗粒物含量高的特点，通过烧杯试验优化得出适度回流排泥水提高原水浑浊度至10 NTU左右，同时辅助投加石灰至3 mg/L左右，并优化聚合氯化铝（PAC）投加量为5.0~6.0 mg/L，可有效改善原水絮凝效果。

长期运行实践表明，原水平均浑浊度为1.57 NTU，平均温度18.2℃的情况下，基于烧杯试验优化参数，可有效改善出厂水水质，在保证各项水质指标均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）前提下，出厂水和管网末梢铝浓度分别降低了48.9%和43.1%；浑浊度分别降低了10.7%和85.4%。

回收排泥水易引起悬浮物、重金属和有机物含量高、生物稳定性差等风险，回用排泥水时应注意过程水水质监测，并考察回用排泥水是否对出水水质造成不利影响。

参考文献

- 王红华.饮用水中铝的来源危害与防治[J]. 微量元素与健康研究, 2006, 023(1):60-63.

WANG H H. Source, harm and prevention of aluminum in drinking water[J]. Studies of Elements and Health, 2006, 023(1):60-63(in Chinese).

- 杨晓莉, 赵建明,于永军,等.铝元素在农村饮用水中的含量及风险分析[J]. 能源研究与管理, 2019(1):52-54.

YANG X L, ZHAO J M, YU Y J, et al. Aluminum content in the rural drinking water and risk analysis[J]. Energy Research and Management, 2019(1):52-54(in Chinese).

……

【作者简介】 陈虹（1986- ），女，给排水工程师，主要从事给水工艺相关技术研究。电话：84867690；Email：339311772@qq.com。

【通信作者】 张亮，男，本科，主要从事城市管网及水处理技术研究。电话：28611547；Email：312529032@qq.com。